## Meta
항목 | 내용
문서명 | VPP 이벤트 모델 상세 설계서 v0.1 — OpenADR 표준 적합성 검토 결과
검토일 | 2026-04-28
검토 근거 | OpenADR 2.0a Profile Specification v1.0 / OpenADR 2.0b Profile Specification v1.0 (본문 텍스트만 대조)
판정 요약 | OpenADR 핵심 매핑은 정합. 단, dispatch_type 4종은 custom signal로 명시 필요, 정산·운영정책은 표준 범위 외임을 분리 표기 필요
시트 구성 | ①검토메타 ②종합권고 ③dispatch_type 매핑 ④status 매핑 ⑤적합성 매트릭스

## Recommendations
권고번호 | 권고항목 | 대상장 | 핵심내용 | 근거(OpenADR) | 심각도
1 | dispatch_type ↔ OpenADR signalName 매핑 | 5장 | 4종 dispatch_type에 OpenADR 표준 signalName 매핑 컬럼 추가, 비표준은 x- 접두 정책 명시 | 2.0b §8.2.2 Table 1, custom signal rule (line 5535-5537) | High
2 | 내부 status ↔ OpenADR eventStatus 매핑 표 추가 | 7장 | REQUESTED/OPTIMIZING/DISPATCHED/ACTIVE/COMPLETED/FAILED와 far/near/active/cancelled/completed 매핑. completed 수신 후 modification 금지 룰 반영 | 2.0b 3652-3655 (state transition), 4069 (completed immutability) | High
3 | 병행 ACTIVE에 marketContext 분리 단서 추가 | 8장 | ‘병행 가능’은 동일 marketContext에서는 표준상 금지. marketContext 다를 때만 중첩 허용 명시 | 2.0b Rule 18 (line 3705-3721) | High
4 | 정산·임밸런스의 표준 범위 외 표기 | 11장 | OpenADR은 시그널/리포팅 프로토콜이므로 정산·페널티는 표준 범위 밖. 11장에 ‘국내 시장 운영규정 근거’ 주석 추가 | 2.0a/2.0b 본문에 settlement·penalty·imbalance 용어 미존재(검색 0건) | Medium
5 | target_p_mw 필드의 element 매핑 구체화 | 12장 | ‘유효전력 지시값 매핑’ → signalName=LOAD_DISPATCH, signalType=setpoint, itemBase=powerReal로 구체 element 명시 | 2.0b §8.2.2 Table 1 (line 1519-1545) | Medium
6 | REDAS / KPX OpenADR 2.0b 표기 분리 | 1·12장 | ‘KPX OpenADR 2.0b’ → ‘OpenADR 2.0b 기반 KPX REDAS 사양’으로 변경. REDAS 약어는 표준에 미정의 | OpenADR Alliance 2013 (line 1185 © 표기), REDAS 검색 0건 | Low
7 | VEN/VTN 다층 역할 분리 표기 | 12장 | VPP는 KPX 대상 VEN, 하위 RTU/DER 대상 자체 VTN으로 동작. aggregator-VEN 모델 명시 | 2.0b 425-426 (VTN/VEN 정의), 1280-1286 (aggregator) | Low

## DispatchMapping
내부 dispatch_type | 의미 | OpenADR signalName | signalType | itemBase(units) | 비고
MANDATORY_LIMIT | 계통 과잉 공급 시 강제 출력 제한(의무) | LOAD_DISPATCH (또는 x-VPP-MANDATORY_LIMIT) | setpoint | powerReal | 상한 제약을 절대 출력값(setpoint)으로 송출. 강제성은 marketContext priority로 표현
IMBALANCE_DEFENSE | 예측 오차 보정용 실시간 출력 조정 | LOAD_DISPATCH (또는 x-VPP-IMBALANCE_DEFENSE) | delta | powerReal | 베이스라인 대비 증감(delta) 송출이 자연스러움. 정산 페널티 산식은 OpenADR 외 영역
FLEX_ABSORPTION | 유연성 자원으로 잉여 전력 흡수(충전) | CHARGE_STATE (또는 x-VPP-FLEX_ABSORPTION) | setpoint | energyReal | ESS 충전·방전을 표준 신호로 표현. 9.1 SOC 분기는 운영정책 영역
MARKET_BIDDING | 실시간 시장 낙찰량 이행 | BID_LOAD / BID_ENERGY (또는 x-VPP-MARKET_BIDDING) | setpoint | powerReal / energyReal | 입찰량을 setpoint로 명시. modificationNumber로 15분 단위 변경 추적

## StatusMapping
내부 vpp_status | 설명 | OpenADR eventStatus | 비고
REQUESTED | KPX 지시 수신 직후 | far / near | dtstart 기준 시간 거리에 따라 far→near 자동 전이
OPTIMIZING | AI-OPF/GNN 자원 배분 연산 중 | far / near (내부 단계) | OpenADR 표준 상태에 직접 대응 없음. 내부 처리 단계로 별도 관리
DISPATCHED | RTU로 제어 신호 송출 완료 | near (또는 active 진입 직전) | x-eiRampUp 진입 직전·시점에 해당
ACTIVE | 자원 응동 및 목표 추종 중 | active | 2.0b 3652: far→near→active 필수 전이
COMPLETED | 정상 종료, 실증 데이터 확정 | completed | 2.0b 4069: completed 수신은 modificationNumber 증가를 유발하면 안 됨
FAILED | 통신 장애·Ramp-rate 미달 | cancelled (VTN 송출 시) / 내부 표시 | cancelled는 modificationNumber 증가 예외(2.0b 3603)

## ConformanceMatrix
설계서 항목 | 판정 | 근거 | 조치
eventID 1:1 매핑 원칙 | 적합 | 2.0b 1198, 2.0a 883 | 없음
modificationNumber 버전 관리 | 적합 | 2.0b 1199-1200, 2.0a 884 | 없음
oadrResponseRequired 응답 기록 | 적합 | 2.0b 1190-1193, 2.0a 866-878 | 없음
qualifiedEventID 매칭(ID+modNum) | 적합 | 2.0b 1294, 2.0a 919-920 | 없음
상태 전이(far→near→active) | 적합 | 2.0b 3652-3655 | 권고2 매핑표 추가
Ramp Up / Recovery 구간 | 적합 | 2.0b 1229-1253, x-eiRampUp | 없음
중첩 이벤트 우선순위 | 적합 | 2.0b 3665-3673 Rule 15 | 권고3 단서 추가
marketContext 분리 | 적합 | 2.0b 1205-1206, 4347-4349 | 없음
Fast DR(초~1분 응동) | 부분 적합 | 2.0b 663-667 (4초 응동 사례) | ‘1분 주기’는 운영 결정임을 명시
텔레메트리 보고(실측) | 적합(2.0b만) | 2.0b 1738-1744 TELEMETRY_USAGE/STATUS | 2.0a 호환 시 제약 명시
dispatch_type 4종(MANDATORY_LIMIT 등) | 표준 범위 외(custom) | 2.0b Table 1에 미존재, 5535-5537 x- 접두 허용 | 권고1 매핑 컬럼 추가
target_p_mw → 유효전력 매핑 | 보강 필요 | 2.0b 1519-1545 LOAD_DISPATCH/setpoint/powerReal | 권고5 element명 명시
VEN(VPP) 표기 | 보강 필요 | 2.0b 425-426, 1280-1286 | 권고7 다층 역할 분리
이중 정산(IMBP 등) | 표준 범위 외 | 2.0a/2.0b 본문에 settlement 용어 없음 | 권고4 주석 추가
9.1 SOC 95% 분기 / 9.2 통신단절 재배분 | 표준 범위 외(운영정책) | OpenADR 본문 미규정 | 운영정책임을 명시
REDAS 용어 사용 | 보강 필요 | OpenADR 본문 0건 | 권고6 표기 분리

## VerificationDetail
구분 | 항목 | 내용 | 근거(OpenADR) | 상태
종합 결론 | 한줄 판정 | OpenADR 매핑 주장은 대체로 정당하나, 일부 핵심 용어/주체 지칭과 시간 단위 주장은 표준 본문에 근거가 없거나 OpenADR 표준 범위를 벗어난 영역이므로 명시 보강 필요 | - | 검토 완료
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | eventID는 KPX/VTN가 발급하는 고유 ID | 내부 event 레코드와 1:1 매핑 원칙은 표준과 정합 | 2.0b line 1198 / 2.0a line 883: 'eventID – a unique ID for this event. The ID is unique within the context of a VTN.' | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | modificationNumber 버전 관리 | 동일 eventID 내 변경 시 modificationNumber 증가로 버전 관리 가능 | 2.0b line 1199-1200 / 2.0a line 884: 'A sequence that starts at zero and is incremented by 1 each time the VTN modifies the event.' | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | oadrResponseRequired 응답 의무 기록 | always/never 값에 따른 VEN 응답 기록 가능 | 2.0b line 1190-1193 / 2.0a line 866-878 | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | qualifiedEventID = eventID + modificationNumber | oadrCreatedEvent 응답을 특정 이벤트와 매칭하는 표준 메커니즘 | 2.0b line 1294 / 2.0a line 919-920 | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | 이벤트 상태 전이 (far → near → active) | 표준에서 강제하는 상태 전이 순서와 일치 | 2.0b line 3652-3655: 'EventStatus MUST always transition from far to near to active' | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | Ramp Up / Recovery 구간 존재 | VEN의 상태 전환 시간 구간을 표준이 명시 | 2.0b line 1229-1253, x-eiRampUp element | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | 중첩 이벤트 우선순위(priority + 시작시각) | 동시 활성 이벤트 처리 룰이 표준에 정의되어 있어 설계서의 '병행 ACTIVE' 주장과 정합 | 2.0b Rule 15 (line 3665-3673) | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | marketContext로 프로그램 분리 | 이벤트 그룹핑 메커니즘 존재 | 2.0b line 1205-1206, 4347-4349 | 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | 1분 미만 초고속 응동 가능성(Fast DR) | 표준은 초 단위 응동을 명시적으로 허용. 단, '1분 주기'라는 정확한 수치는 표준에 명기되지 않음 | 2.0b line 663-667: 'lead times of seconds (e.g., 4 second response time) used for load balancing and frequency stabilization (ancillary services and regulation services)' | 부분 적합
1. 사실로 확인된 항목 (적합) | 텔레메트리 보고(실측 수집) | actual_p_mw·precision_score 산출에 활용 가능. 단 2.0b 한정 | 2.0b line 1738-1744: TELEMETRY_USAGE / TELEMETRY_STATUS | 적합(2.0b)
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | dispatch_type 4종 명칭 | MANDATORY_LIMIT/IMBALANCE_DEFENSE/FLEX_ABSORPTION/MARKET_BIDDING은 OpenADR 2.0b Table 1의 표준 signalName에 존재하지 않음. 표준 목록은 SIMPLE/ELECTRICITY_PRICE/ENERGY_PRICE/DEMAND_CHARGE/BID_PRICE/BID_LOAD/BID_ENERGY/CHARGE_STATE/LOAD_DISPATCH 등. 표준은 'x-' 접두 커스텀 signalName을 허용하므로 매핑 컬럼 추가 권장 | 2.0b line 1431-1545 (Table 1), line 5535-5537: 'Custom signals can be added by creating a new signalName prefixed with x-' | 보강 필요(권고1)
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | '1분 주기 제어' 명시 | 표준은 lead time을 초~수일까지 폭넓게 허용하지만 1분 주기를 표준값으로 명시하지 않음. 운영 결정값임을 본문에 단서로 추가 필요 | 2.0b line 660-667 Fast DR 정의(예시값만 제시) | 보강 필요
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | target_p_mw → 유효전력 매핑 표현 모호 | 'OpenADR 원문 payload 중 유효전력 지시값을 매핑'이라는 모호 표현. 정확히는 signalName=LOAD_DISPATCH, signalType=setpoint, itemBase=powerReal로 element 명시 필요 | 2.0b line 1519-1545 LOAD_DISPATCH 정의 | 보강 필요(권고5)
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | 'VEN(VPP)' 표기와 다층 역할 | VPP가 KPX(VTN)에 대해 VEN으로 동작하는 것은 정합. 단 VPP가 하위 RTU/DER에 대해 자체 VTN처럼 동작하는 다층 구조는 표준 본문에서는 'aggregator-VEN with multiple resources behind it'로만 짧게 언급. 다층 역할 분리 표기 권장 | 2.0b line 425-426(VTN/VEN 정의), 1280-1286(aggregator) | 보강 필요(권고7)
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | 11장 이중 정산·임밸런스 페널티(IMBP) | OpenADR은 시그널/리포팅 프로토콜이며 정산 규칙·페널티 산식은 표준 범위 밖. 두 PDF에 settlement/penalty/imbalance 용어가 등장하지 않음(검색 0건). 11장에 '국내 시장 운영규정 근거' 주석 명시 필요 | 2.0a/2.0b 본문 settlement/penalty/imbalance 검색 결과 0건 | 보강 필요(권고4)
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | 9.1 ESS SOC 95% 분기 / 9.2 통신단절 후 자원 재배분 | OpenADR 본문에 직접 근거 없음. 사업자/플랫폼 운영정책 영역. 다만 표준은 중첩 이벤트 충돌은 marketContext가 다를 때만 허용(Rule 18)이므로 8장 '병행 ACTIVE 가능'에 단서 추가 필요 | 2.0b Rule 18 (line 3705-3721) | 보강 필요(권고3)
2. 표준 범위 외 주장 (보강 필요) | REDAS 용어 | KPX REDAS 약어는 두 PDF 어디에도 등장하지 않음. OpenADR Alliance 표준의 정의 용어가 아니므로 'KPX REDAS(국내 구현체)'로 표기하여 표준 용어와 분리 권장 | REDAS 키워드 검색 결과 0건 | 보강 필요(권고6)
3. 사소한 정정 권장 | 'KPX OpenADR 2.0b' 표기 | OpenADR 2.0b는 OpenADR Alliance 사양(2013)이며 KPX 발행 표준이 아님. 'OpenADR 2.0b 기반 KPX REDAS 사양'으로 정정 권장 | 2.0b line 1185 '© OpenADR Alliance (2013)' | 정정 권장(권고6)
3. 사소한 정정 권장 | 4.1 kpx_event_id 설명 | 'REDAS/VTN 송신 eventID'는 표준 용어로는 VTN이 송신하는 것이 맞음. REDAS는 한국 구현 명칭임을 분리 | 2.0b line 1198 | 정정 권장
3. 사소한 정정 권장 | 7장 내부 status 명칭이 OpenADR eventStatus와 다름 | 내부 REQUESTED/OPTIMIZING/DISPATCHED/ACTIVE/COMPLETED/FAILED와 표준 far/near/active/cancelled/completed의 매핑 표 추가. completed 수신은 modificationNumber 증가 유발 금지 | 2.0b line 4069: 'The receipt of an eventStatus equal to completed MUST NOT cause the modification...', 3603 cancelled 예외 | 정정 권장(권고2)
4. 종합 권고 요약 | 권고 1 | dispatch_type 4종에 OpenADR signalName 매핑 컬럼 추가 + x- 접두 정책 명시(5장) | 2.0b Table 1, 5535-5537 | High
4. 종합 권고 요약 | 권고 2 | 7장 내부 status ↔ OpenADR eventStatus 매핑 표 추가, completed 불변 룰 반영 | 2.0b 3652-3655, 4069 | High
4. 종합 권고 요약 | 권고 3 | 8장 '병행 ACTIVE'에 marketContext 분리 조건(Rule 18) 단서 추가 | 2.0b 3705-3721 | High
4. 종합 권고 요약 | 권고 4 | 11장 정산·임밸런스가 OpenADR 표준 범위 외(국내 운영규정 근거)임을 명시 | settlement/penalty 용어 부재 | Medium
4. 종합 권고 요약 | 권고 5 | 12장 target_p_mw 매핑을 signalName=LOAD_DISPATCH, signalType=setpoint, itemBase=powerReal로 구체화 | 2.0b 1519-1545 | Medium
4. 종합 권고 요약 | 권고 6 | REDAS / KPX OpenADR 2.0b 표기를 국내 구현/베이스 표준으로 분리 | 2.0b 1185 © 표기 | Low
4. 종합 권고 요약 | 권고 7 | VPP가 KPX 대상 VEN, 하위 자원 대상 VTN으로 동작하는 다층 역할 분리 표기 | 2.0b 425-426, 1280-1286 | Low
5. 검토 메타 | 검토 범위 | 두 PDF의 본문 텍스트만 대조. 스키마 XSD/예제 XML은 검토 범위 외 | OpenADR 2.0a/2.0b Profile Specification v1.0 본문 | -
5. 검토 메타 | 검토 도구 | Poppler pdftotext로 PDF→텍스트 추출 후 키워드 매칭 | - | -
5. 검토 메타 | 최종 판단 | 권고 1~7 반영 시 OpenADR 2.0a/2.0b 본문과 정합성 충돌 없음 | - | 승인 가능